Martı Su Deposu Temizliği Teknik Şartnamesi 27 yıllık birikimle hazırlanmıştır.

Bu şartname depo temizliğinin yanısıra depoladığınız suyun mikrobiyolojik kontrolünü, iş/işlem basamaklarını  kapsar.

1-) 4857- 6331 sayılı iş kanunu hizmet aldığınız firmaların eksikliklerinden sizi sorumlu tutmaktadır. Evrak denetimi uzmanlık gerektirir, zaman alıcıdır. Bütün evraklarımız mevzuatlara uygundur. Hizmet satın alanın bu hususta sorumlu tutulamayacağını, beyan ve taahhüt ederiz.

| İşlem Basamakları | YAPILDI |
| --- | --- |
| Randevu tarihinin kesinleşmesini takiben bina sakinleri - Kurum çalışanları depo temizliği yapılacağına dair yazılı olarak bilgilendirilir. Bina ve depo su giriş vanası kapatılır. Depodaki su kullanılır veya tahliye vanasından dışarı boşaltılır. Randevu günü depo boş olarak teslim edilmelidir. |  |
| İş Güvenliği açısından hidrofor kapatılır. Su deposu iş sağlığı açısından girmeden dışarıdan dezenfekte edilir. |  |
| Hijyenik giysi, bone, çizme giyen teknik elemanlar depo içine girer. |  |
| Yalıtım malzemeleri uygulama hususunda teorik ve pratik eğitime sahip sertifikalı personel depo iç kaplaması hakkında sunulacak uygunluk ve sağlamlık raporu için ön inceleme yapar. |  |
| Depoda bulunan kum, çamur vb. yüklenici tarafından hizmet alanın gösterdiği yere atılır. |  |
| Depo 100-150 bar basınçlı su jeti ile yıkanır, kompresör cihazının su basma özelliği olmadığı için kullanılmaz. Depo fırçalanır, durulanır, kirli su dalgıç pompalarla boşaltılır. (Yapılacak işlem kalıplaşmış mangan, demir ve kireç tabakasını kaldıracak temizlik değildir.) |  |
| Temizlik sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidal ürün kullanım ruhsatı almış firma ve personelleri dezenfeksiyon yapar. İşlem sonrası Biyosidal ürün uygulama Ek-1 Formu düzenlenir. |  |
| Bu işlem bittikten sonra depo boş olarak teslim edilir . |  |
| Su depolarının temizlik işlemi tamamlandıktan sonra depo tonajı, varsa eksiklikleri, su deposunun ne zaman devrede, depo kullanıma uygun mu bilgi formu ve rapor düzenlenir. |  |
| Temizlik sonrası müşteri memnuniyet takibi yapılmalıdır. Depo ve müşteri bilgileri güncel olarak tutulmalı,depo temizliği ile ilgili 6 ayda bir düzenli hatırlatmalar yapılmalıdır. | Temizlik sonrası |

2-Depodan kullandığınız su 6 ayda bir İl Halk Sağlığı Laboratuarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal  olarak  analiz edilmelidir. Ölçüm değerleri 'İnsanı Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik' hükümlerine  uygun olmalıdır. Su analizlerinin  kurum, bina ilgililerince yaptırılması güvenli yöntemdir. Sonuç raporunun muhafaza edilmelidir. İlgili kurumun talep etmesi halinde firmamız bu işlemi yapmaktadır.

3-Depoladığınız suda klor düzeyi 0,2 ppm nin altına düşerse mikrobiyolojik riskler başlar. Depo temiz olsa da gelen su içindeki dezenfektan ve su sirkülasyon yoğunluğuna bağlı olarak  depodaki  suyun dezenfektan seviyesi 3 günde yok olabilir. Mevzuat kullanım suyu içinde sürekli 0,2-0,5 ppm klor olması yönündedir. Klor analizi günlük yapılıp kayıt altına alınmalıdır. Dezenfektan düzeyi ölçümü  hakkında  teknik personelinize eğitim verilecektir.  Su analiz kitleri sadece klor bileşiklerinde çalışmaktadır.

BELGELER

1-Dezenfeksiyon konusunda yetkili mesul müdürlük Diplaması ve yüklenici su deposu temizlik ve alanında  marka tescil belgesine belgesi istenebilir.

2-Biyosidal ürün uygulama iş yeri ruhsatı. ( Bu belgeye haiz firma 7/24 Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Diğer kalite belgelerine göre kazanması en zor belgedir. Firma kalite standartlarının korunmasını takip eden amacınaza cevap verecek en etkin belgedir.)

3-Çalışan personelin iş güvenliği eğitim sertifikaları bulunmalıdır.

4-Çalışan personelin güncel yüksekte, kapalı ortamda ve yalnız çalışabilir raporları olmalıdır.

5-KKD Formu

6-Şartname taslağına yapacağınız ekleme ya da çıkatmaları mevzuatı araştırarak yapmanız size zaman beklediğiniz hizmete verimlilik katacaktır.

7-Kullanılan dezenfektanların, tanıtım föyleri ve bu ürünlerin tazeliğini kanıtlayan alış faturaları

Martı Su Deposu Temizlik mersis no: 9179533948288220 www.martisudeposu.com 03123953488